## 馬力-電流對應表
2P交流感應馬達 馬力 / 電流對應表
單相 110V | 馬力 (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5
| 功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.75
| 滿載電流 (A) (依電工法規標示) | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 12 | 15 | 22 | 28 | 44 | 70
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | - | - | - | -
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm2) | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 2.0096 | 2.0096 | 3.14 | 5.5 | 8 | 22 | 38
士林電機 無熔絲開關 (NFB) | 額定(跳脫)電流 (AT) (BH系列 框架容量 (AF) = 100) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100
士林電機 電磁開關 (MS) | 過載電流選定值 (A) (P系列 單相110V) | 5.5 | 9 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 | 44 | 58 | -
單相 220V | 馬力 (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5
| 功率 (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.75
| 滿載電流 (A) (依電工法規標示) | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 22 | 35
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | - | -
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm2) | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 2.0096 | 3.14 | 5.5 | 14
士林電機 無熔絲開關 (NFB) | 額定(跳脫)電流 (AT) (BH系列 框架容量 (AF) = 100) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
士林電機 電磁開關 (MS) | 過載電流選定值 (A) (P系列 單相220V) | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 | 44
三相 220V | 馬力 (HP) | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7.5 | 10 |  | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175
| 功率 (kW) | 0.19 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132
| 滿載電流 (A) (依電工法規標示) | - | - | 3.5 | 5 | 6.5 | 8.1 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 37 | 40 | 52 | 64 | 70 | 78 | 87 | 91 | 104 | 125 | - | - | - | - | - | -
| 滿載電流 (A) (依東元IE3馬達標示) | 0.86 | 1.54 | 2.91 | - | 5.35 | - | 7.72 | - | 12.12 | - | 17.98 | 25.08 | - | 34.79 | 47.7 | 57.74 | - | 70.15 | - | - | 91.53 | 117 | 138 | 170 | 235 | 279 | 337 | 413
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm2) | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 2.0096 | 2.0096 | 2.0096 | 3.14 | 5.5 | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 22 | 30 | 38 | 38 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
士林電機 無熔絲開關 (NFB) | 額定(跳脫)電流 (AT) (BH系列 框架容量 (AF) = 100) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 額定(跳脫)電流 (AT) (NF系列 框架容量 (AF) = 250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 225 | - | - | - | -
士林電機 電磁開關 (MS) | 過載電流選定值 (A) (P系列 三相220V) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.1 | 12 | 12 | 16 | 24 | 24 | 30 | 35 | 58 | 58 | 68 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 135 | 165 | 200 | 225 | 300 | 400 | 600 | 600
三相 380V | 馬力 (HP) | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7.5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400
| 功率 (kW) | 0.19 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 225 | 300
| 滿載電流 (A) (依3x220V電工法規標示轉換) | - | - | 2.0263 | 2.8947 | 3.7632 | 4.6895 | 5.2105 | 6.9474 | 8.6842 | 11 | 12.7368 | 15.6316 | 21.4211 | 23.1579 | 30.1053 | 37.0526 | 40.5263 | 45.1579 | 50.3684 | 52.6842 | 60.2105 | 72.3684 | 85 | 104 | 135 | 163 | 195 | 244 | 300 | 355 | 420 | 560
| 滿載電流 (A) (依3x220V東元IE3馬達標示轉換) | 0.49789 | 0.89158 | 1.6847 | - | 3.0974 | - | 4.4695 | - | 7.0168 | - | 10.4095 | 14.52 | - | 20.1416 | 27.6158 | 33.4284 | - | 40.6132 | - | - | 52.9911 | 67.7368 | 79.8947 | 98.4211 | 136.0526 | 161.5263 | 195.1053 | 239.1053 | 300 | 355 | 420 | 560
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
最小線徑 (銅) | 線徑大小 (mm2) | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1304 | 2.0096 | 2.0096 | 3.14 | 3.14 | 5.5 | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 50 | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | 325 | 400 | 200*2
士林電機 無熔絲開關 (NFB) | 額定(跳脫)電流 (AT) (BAH系列 框架容量 (AF) = 100) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 額定(跳脫)電流 (AT) (NF系列 框架容量 (AF) = 250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 150 | 175 | 225 | 250 | - | - | - | - | -
士林電機 電磁開關 (MS) | 過載電流選定值 (A) (P系列 三相380V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 | 27 | 40 | 40 | 52 | 52 | 65 | 65 | 75 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 263 | 263 | 360 | 500 | 500 | - | -

## 電線-電流對應表
電線規格 / 電流對應表
線徑大小 (單芯) | 線徑大小 (絞線) | PVC配管 安全電流(A) | 金屬配管 安全電流(A)
1.2 mm | - | 10 | -
- | 1.25 mm2 | 11 | -
1.6 mm | 2.0 mm2 | 15 | 15
2.0 mm | - | 18 | -
- | 3.5 mm2 | 19 | 20
- | 5.5 mm2 | 25 | 30
- | 8 mm2 | 33 | 40
- | 14 mm2 | 50 | 55
- | 22 mm2 | 60 | 70
- | 30 mm2 | 75 | 90
- | 38 mm2 | 85 | 100
- | 50 mm2 | 100 | 120

## 開關規格表
廠牌 | 士林電機 無熔絲開關 |  |  |  |  | 廠牌 | 士林電機 電磁開關
系列 | BH系列 |  |  | BAH系列 | NF系列 | 系列 | P系列
框架容量 | 100 |  |  | 100 | 250
極數 | 1P | 2P | 3P | 3P | 3P | 相數 | 單相 |  | 三相
額定工作電壓 | 110V | 220V | 220V | 380V | 600V | 額定工作電壓 | 110V | 220V | 220V | 380V
0 | 10 | 10 | 10 | 15 |  | 0 | 5.5 | 4.3 | 7.5 | 6
10 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6
15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 5.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 6
20 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 7.5 | 9 | 12 | 10.1 | 8
30 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 8 | 9 | 12 | 10.1 | 9
40 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 9 | 12 | 12 | 10.1 | 9
50 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 10.1 | 12 | 12 | 12 | 12
60 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 12 | 16 | 16 | 16 | 21
75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 16 | 24 | 24 | 24 | 21
100 |  |  |  |  | 125 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23
125 |  |  |  |  | 150 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27
150 |  |  |  |  | 175 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27
175 |  |  |  |  | 200 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27
200 |  |  |  |  | 225 | 27 | 30 | 30 | 30 | 40
225 |  |  |  |  | 250 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40
250 | [5 empty] | 35 | 44 | 44 | 44 | 40
[6 empty] | 40 | 44 | 44 | 44 | 52
[6 empty] | 44 | 58 | 58 | 58 | 52
[6 empty] | 52 | 58 | 58 | 58 | 65
[6 empty] | 58 | 68 | 68 | 68 | 65
[6 empty] | 65 | 68 | 68 | 68 | 75
[6 empty] | 68 | 80 | 80 | 80 | 75
[6 empty] | 75 | 80 | 80 | 80 | 100
[6 empty] | 80 |  |  | 105 | 100
[6 empty] | 100 |  |  | 105 | 130
[6 empty] | 105 |  |  | 135 | 130
[6 empty] | 130 |  |  | 135 | 150
[6 empty] | 135 |  |  | 165 | 150
[6 empty] | 150 |  |  | 165 | 180
[6 empty] | 165 |  |  | 200 | 180
[6 empty] | 180 |  |  | 200 | 263
[6 empty] | 200 |  |  | 225 | 263
[6 empty] | 225 |  |  | 300 | 263
[6 empty] | 263 |  |  | 300 | 360
[6 empty] | 300 |  |  | 400 | 360
[6 empty] | 360 |  |  | 400 | 500
[6 empty] | 400 |  |  | 600 | 500
[6 empty] | 500 |  |  | 600
600